
武汉市江岸区人民政府办公室文件

岸政办〔2012〕27号


区人民政府办公室关于印发全区集体宿舍
消防安全专项整治工作方案的通知
各街办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《全区集体宿舍消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
	二○一二年三月二十日


全区集体宿舍消防安全专项整治方案

为进一步深化全区“清剿火患”战役，加强全区集体宿舍消防安全管理，防止发生群死群伤火灾事故，确保全区火灾形势稳定，区人民政府决定从即日起在全区范围内集中开展为期3个月的集体宿舍消防安全专项整治，特制订本方案。
一、工作目标
以深化“清剿火患”战役工作为契机，按照全面清查与重点整治相结合，组织检查与单位自查相结合，专业指导与区域负责相结合的原则，通过开展集体宿舍消防安全专项整治行动，集中排查整改一批火灾隐患，集中查封一批危险场所和部位，集中处理一批违反消防法律、规范的单位和个人，全面规范全区集体宿舍消防安全管理，坚决预防和遏制亡人火灾事故发生，为全区经济发展和社会稳定创造良好的消防安全环境。
二、组织领导
全区集体宿舍消防安全专项整治行动在区政府的统一领导下进行，消防安全委员会办公室负责对此次专项整治工作的督查、指导以及情况收集、信息上报、工作调度、会议组织等工作。成立以分管区长为组长，国土规划、公安、安监、城管、住房保障和房管、监察、教育、供电、水务、公安消防等相关部门和单位分管负责人为成员的专项整治领导小组。各街道、各部门和单位职责分工如下：
（一）各街道按属地原则负责本辖区集体宿舍进行拉网式排查、摸清底数，组织调动相关部门和单位集中统一开展专项整治工作，明确工作分工和职责任务，加强组织领导和监督检查，确保专项整治工作有序推进、有效落实。
（二）公安部门按照属地管理原则，采取多警联动机制开展摸排整治，全面掌握集体宿舍消防安全状况，对排查发现的火灾隐患和消防安全违法行为，要及时制发法律文书并督促整改，依法应予以行政处罚的，一律立案查处。
（三）国土规划部门要按照相关规定，对未经行政审批擅自变更建筑物使用性质设置集体宿舍的违法行为，依法责令整改，对拒不整改的，依法予以行政处罚。
（四）安监、公安消防部门负责专项整治工作的综合协调和技术指导。公安消防部门要加大对违反消防法律、法规行为的执法力度，依法应予以临时查封的，一律予以临时查封；依法应作出“三停（停产停业、停止使用、停止施工）”处罚的，一律予以关停；存在重大火灾隐患的，一律提请政府挂牌督办整改。
（五）城管部门负责对违规设置影响人员疏散逃生的户外广告牌、防盗网等依法强制拆除。
（六）住房保障房管部门负责对排查发现用作集体宿舍的出租屋依法予以登记备案，对擅自改变用途或不具备消防安全条件的，要及时通报国土规划、公安消防部门依法予以查处。
（七）教育部门负责中等职业学校和寄宿制中小学校集体宿舍的排查整治工作。要督促学校开展学生宿舍消防安全隐患自查自改工作，指导学校落实消防安全教育活动，组织灭火疏散逃生演练。要重点整治学生宿舍安全出口数量不足、疏散通道不畅通、疏散楼梯和建筑外窗设置铁栅栏、消防设施设备配置不足或者不能正常运行等隐患，严格禁止学生宿舍内违规使用大功率电器、酒精炉、蜡烛等用火用电行为。
（八）供电所及水务部门要对集体宿舍的用电用水及安全展开排查整治，严查处理偷电、偷水行为，对配电线路、电表、老旧电器线路进行排查、整治，对区集体宿舍消防安全工作组通报的整治“钉子户”和“三合一”场所，采取限停或限用电、水等措施，确保用电用水规范、安全。
三、整治范围
全区高等学校、中等职业学校、寄宿制中小学校，企业及其他单位设置的住宿人数在10人以上（含10人）的集体宿舍，均应纳入整治范围，包括：自建自管宿舍、集体（单位）承租宿舍、个人承租宿舍。
各街道、各部门和单位要结合实际，将辖区和监管单位设置的其他形式集体宿舍纳入此次专项整治范围。
四、排查内容
（一）是否在生产、存储、经营的建筑内违规设置集体宿舍。
（二）是否擅自改变建筑使用性质违规设置集体宿舍。
（三）集体宿舍布局和人均使用面积是否符合规范要求。
（四）集体宿舍所在建筑消防设施是否保持完好有效；建筑及集体宿舍内固定消防设施，灭火、逃生器材配置是否符合消防技术标准。
（五）集体宿舍公共区域（疏散走道、楼梯）是否堆放影响安全疏散的物品，安全出口、疏散通道是否畅通。
（六）是否落实集体宿舍消防安全管理制度，是否存在违规使用大功率电器、私接乱拉电气线路，违章用火、用气等现象，门窗、外墙是否设置影响人员逃生的防盗网、广告牌。
（七）学校、企业是否经常性开展消防安全教育。
五、工作步骤
（一）动员部署阶段（2012年3月24日前）。各街道、各部门要结合实际，制订周密具体的实施方案，明确整治对象、重点、方法和要求，强化责任，细化任务，对辖区集体宿舍消防安全专项整治进行全面动员部署。
（二）全面排查阶段（2012年3月25日—4月14日）。各街道、各部门要广泛发动社会单位开展集体宿舍消防安全隐患自查整改行动，社会单位要向辖区公安消防部门或者派出所提交自查报告，由消防安全委员会办公室统一整理造册备案。各街道、各部门和单位要比照《集体宿舍消防安全检查标准》（附件一）进行全面排查摸底，逐一填写《集体宿舍消防安全整治情况登记表》（附件２），建立“一户一表”，对排查发现的成片设置的集体宿舍集中登记造册；存在重大火灾隐患的要挂牌督办。
（三）集中整改阶段（2012年4月15日—5月20日）。成立集体宿舍消防安全综合整治联合执法工作小组，按照各自职责分工，加大整治执法力度。对违规设置影响人员疏散逃生的户外广告牌、防盗网等，一律依法强制拆除；对擅自改变建筑使用性质违规设置集体宿舍或者不具备消防安全条件的，一律依法予以查处；对违规在生产、存储、经营建筑内设置集体宿舍的，一律依法予以临时查封或者停产停业。同时，要督促社会单位落实消防安全责任，建立并完善消防安全管理制度，设置集体宿舍消防安全员，规范集体宿舍的消防安全管理，落实火灾防范措施，严防整改期间发生火灾事故或者产生新的火灾隐患。
（四）总结验收阶段（2012年5月21日—5月31日）。区政府将组织公安、监察、安监等部门成立检查验收组，对专项整治工作组织落实情况进行检查验收。
六、工作要求。
（一）提高认识，加强领导。各街道、各部门和单位要充分认识开展集体宿舍消防安全专项整治工作的重要性和紧迫性，以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，把此次专项整治行动摆到重要议事日程。各街道、各部门要召集本辖区、本系统、本行业相关单位及责任人就此项工作专题研究并动员部署，迅速成立整治工作专班。集体宿舍消防隐患突出，整改难度较大的街道、行业或单位要适时召开推进会，确保整治有力有序开展。
（二）分工协作，齐抓共管。各街道、各部门和单位要加强消防安全监管工作的协作配合，畅通信息互通渠道，建立火灾隐患通报机制，开展联合执法行动，形成社会消防安全齐抓共管的合力，切实做到有患必除，除患必尽。后湖、塔子湖地区小服装加工企业等“三合一”场所综合整治专班要结合当前整治工作积极开展集体宿舍的清查工作，对在生产、存储、经营的建筑内违规设置集体宿舍的依法严肃查处。
（三）广泛宣传，营造氛围。要重点针对出租屋等进城务工人员集中居住区域，广泛开展法律、法规宣传教育，普及安全用火、用电、用气、用油等防火常识和火场避险、逃生自救知识。特别是后湖、塔子湖等存在“三合一”场所的地区要针对该场所安全隐患突出、人员安全意识较差等情况，采取悬挂大幅防火提示标语、安装无线高音喇叭进行消防知识广播、安排消防安全员值班等措施，切实防止亡人火灾事故的发生。各街道、各部门和社会单位要找准本单位消防教育工作的薄弱点，结合实际开展“一次集中培训、一次安全检查、一次逃生演练”等消防宣传教育活动，提高发现火灾隐患，扑救初起火灾，火场疏散逃生的能力。
（四）强化督导，落实责任。各街道、各部门和单位要严格履行工作责任，对排查不力，瞒报、虚报、漏报隐患的，要逐级追究排查责任；对整治督办工作不力、失职渎职的，要逐级追究督办责任；对未落实隐患整改工作或整改进度缓慢的，要追究隐患单位责任。
（五）加强沟通，及时反馈。各街道、各部门和单位要加强信息收集反馈工作，明确专人负责信息上报，并于2012年3月25日之前将联络员和联系电话报区消防安全委员会办公室，每周四12：00之前上报《集体宿舍消防安全检查汇总表》（详见附件三），重大情况随时上报。（联系人：叶松竹梅；联系电话：82777119）

附件一
集体宿舍消防安全检查标准

一、 集体宿舍不得设置在生产、经营、储存、易燃易爆等场所内。
二、集体宿舍的耐火极限不应低于二级。
三、集体宿舍不应布置在地下室；不宜布置在半地下室。
四、集体宿舍每层的安全出口不得少于两个。但九层及九层以下的非通廊式建筑，每层建筑面积不超过300平方米、每层总人数不超过30人的集体宿舍，可设一部楼梯，疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米。
五、通廊式集体宿舍和单元式集体宿舍楼梯间的设置应符合下列规定：
（一）通廊式集体宿舍，建筑层数在三层至十一层的应设封闭楼梯间，十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。
（二）单元式集体宿舍，建筑层数在十二层至十八层的应设封闭楼梯间，十九层及十九层以上的应设防烟楼梯间。
（三）建筑层数在十层及十层以上的楼梯间均应通至平屋顶。
六、集体宿舍设置单人床时，每室居住不应超过4人，人均居住面积不应小于4平方米；设置双层床时，每室居住不应超过8人，人均居住面积不应小于3平方米。
七、集体宿舍居室的床位布置尺寸不应小于下列规定：
（一）两个单床长边之间的距离0.50米；
（二）两床床头之间的距离0.10米；
（三）两排床之间的走道宽度1.10米。
八、集体宿舍不得采用可燃材料装修。

九、集体宿舍内严禁私接乱拉电线，严禁使用大功率电器。

十、集体宿舍每间居室至少应配置两具灭火器，宜设置独立式火灾探测报警器。
十一、集体宿舍公共区域（疏散走道、楼梯）应设置应急照明灯具和疏散指示标志。

十二、集体宿舍的防盗窗应留有逃生、救援口，并应配置逃生绳等逃生设施。

十三、集体宿舍公共区域（疏散走道、楼梯）不得堆放影响安全疏散的物品。

十四、集体宿舍除公用厨房外，不得生火做饭，公用厨房应设置排烟设施。

十五、集体宿舍应设置消防安全员。

十六、单位要开展经常性消防安全教育，每半年至少组织一次灭火疏散演习。
附件二
集体宿舍消防安全整治情况登记表

检查单位：                         审核人签名：                 编号：
	单位名称
	
	地址
	

	消防安全
责任人
	
	联系
电话
	
	宿舍地址
	

	宿舍类型
	□自建自管                  □单位承租                  □个人承租

	场所基本情况
	宿舍所在

建筑物类别
	
	所在建筑
总层数
	
	建筑
面积
	

	
	宿舍所在层数
	
	每层住宿

人员数量
	
	所在建筑耐火等级
	

	
	消防安全员
	
	宿舍单层

面积
	
	宿舍总面积
	

	
	窗口是否安装防盗网
	

	消防设施
	室内消火栓（个）
	
	灭火器（具）
	
	疏散楼梯（部）
	
	安全出口（个）
	

	
	消防应急照明

灯具（个）
	
	疏散指示标志（个）
	
	其他消防设施和器材（具）
	

	存在火灾隐患情况
	

	检查人员
	
	责令改正通知书文号
	
	检查时间
	

	火灾隐患整改情况
	

	复查人员
	
	消防监督检查记录编号
	
	检查时间
	


附件三
集体宿舍消防安全检查汇总表

填表单位                                                　　　　　填表日期           

	序号
	所属单位名称
	宿舍地址
	宿舍所在

建筑性质
	居住
人数
	人均居住面积
	存在隐患
	整改情况
	单位法人

及联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主题词：集体宿舍  消防安全  专项整治  方案
	抄送：市人民政府办公厅。

区委办公室，区人武部，各人民团体。

区人大办公室，区政协办公室，区法院、检察院。

	武汉市江岸区人民政府办公室          2012年3月21日印发


                                    共印：145份
PAGE  
我— 1 —我

